## dopis
Povinné revize
Tabulka povinných revizí doplněná o povinné revize týkající se elektrických spotřebičů, sekaček apod.a pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně, které provádí osoba odborně způsobilá nebo požární technik s kvalifikací.
Druh zařízení | Právní předpis | Termín revize
Domovní plynovody | vyhl.ČÚBP | Tech.prohlídka každoročně ČSN-EN 1175
| č.85/1978 Sb. | revize 1x za 3 roky
Plynové spotřebiče | ČSN-EN 1775
* sporáky a vařiče | tech. prohlídka | 1x za rok
* ohřívače vody, topidla | revize | 1x za 3 roky
Elektrická instalace
a) podle druhu prostředí
* základní, normální |  | 1x za 5 let
* studené,horké, vlhké |  | 1x za 3 roky
* se zvýšenou korozní |  | 1x za 3 roky
agresivitou biologickými
škůdci
* s otřesy, pasivní |  | 1x za 2 roky
s nebezpečím požáru
nebo výbuchu
* venkovní, pod |  | 1x za 4 roky
přístřeškem
* mokré s extrémní |  | 1x za 1 rok
korozní agresivitou
b) lhůty pravidelných revizí | Revize elektrických
stanovené podle prostoru | zařízení ČSN 33 1500
se zvýšeným ohrožení
osob
* prostory určené ke |  | 1x za 2 roky
shromažďování
více než 200 osob
* zděné a kancelářské |  | 1x za 5 let
budovy
* objekty nebo části |  | 1x za 2 roky
objektů ze stavebních
hmot hořlavosti C 2,C 3,
(podle ČSN 332000-3)
mimo bytových prostorů
a příslušenství bytů
c) lhůty pravidelných |  | 1x za 2 roky
revizí s nebezpečím
výbuchu nebo požáru,
objekty konstruované
ze stavebních hmot
stupně hořlavosti
C1, C2, C3,
ostatní |  | 1x za 5 let
Skupina A – nepřenosné a připevněné
spotřebiče:kontrola a revize vždy před
jejich vydáním uživateli 1x za 6 měsíců
Skupina B – nepřenosné a připevněné
spotřebiče: kontrola před použitím,
revize 1x za 6 měsíců
elektrické spotřebiče, sekačky apod. | ČSN 33 1610 | Skupina C – nepřenosné a připevněné
spotřebiče: kontrola před použitím,
revize dle ČSN 33 1500
Skupina D – nepřenosné a připevněné
spotřebiče: kontrola 1x za tři měsíce,
revize dle ČSN 33 1500
skupina E – nepřenosné a připevněné
spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců,
revize dle ČSN 33 1500
Komíny | vyhl.MV č.111/1981 Sb.
a) jsou-li do komínů
zapojeny spotřebiče
na tuhá a kapalná
paliva
* do výkonu 50 kW |  | 6x za rok
* s výkonem nad 50 kW |  | 4x za rok
b) jsou-li do komína |  | 2x za rok
zapojeny spotřebiče
na plynná paliva do
výkonu 50 kWhod,
pokud jsou opatřeny
komínovou vložkou
* do výkonu 50 kWhod |  | 6x za rok
bez vložky
* s výkonem nad |  | 4x za rok
50 kWhod
Kotelny | vyhl.ČÚBP | revize
č. 24/1984 sb.
a) před uvedením kotelny
do provozu
b) po každé GO
s rekonstrukcí kotlů
c) při změně druhu paliva
d) vždy po 1 roce provozu
e) u sezonního provozu
před zahájením sezony
Osobní výtahy | ČSN 27-4002
v obytných domech
a) provozní prohlídky |  | 1x za 14 dnů
provádí servisní pracovník
nebo dozorce výtahu
b) odborné prohlídky |  | 1x za 3 měsíce
(revize) výtah uvedený do
provozu před 1.1.1993,
provádí revizní technik
servisní firmy
odborné prohlídky(revize) |  | 1x za 4 měsíce
výtah uvedený do provozu
po 1.1.1993, provádí
revizní technik servisní
firmy
c) odborné zkoušky se |  | 1x za 3 roky
provádí v intervalu
provádí zkušební technik
servisní firmy, obvykle na
zvláštní objednávku
d) inspekční prohlídky
v intervalu podle stáří
výtahu:
1) výtahy uvedené do |  | 3 roky od poslední odborné
provozu před rokem 1993 |  | zkoušky a následně každých 6 let
2) výtahy uvedené do |  | 6 let od poslední odborné
provozu po roce 1993 do |  | zkoušky a následně každých 9 let
roku 1999
3) výtahy uvedené do |  | 9 let od poslední odborné
provozu po roce 1999 |  | zkoušky a následně každých 9 let
Poznámka: Inspekční prohlídka není součástí pravidelného servisu. Provádí ji firma s příslušnou akreditací (např. institut technické inspekce) na zvláštní objednávku. závady zjištěné inspekční prohlídkou je třeba odstraňovat v těchto termínech. Závažné zá
Prohlídky požární | vyhl.MV
techniky | č.37/1986 Sb.
hasicí přístroje | ČSN 69 0012 | 1x za rok
tlakové nádoby |  | 1x za 5 let
preventivní požární prohlídky
v objektech bez zvýšeného
požárního nebezpečí
Pravidelné kontroly |  | min. 1x za rok
dodržování předpisů | Zákon | preventivní požární prohlídky
o požární ochraně, | č. 133/1985 Sb. | v objektech se zvýšeným
provádí osoba odborně | Vyhláška MV | požárním nebezpečím
způsobilá nebo požární | č. 246/2001 Sb. | min. 1x za 6 měsíců
technik s kvalifikací |  | preventivní požární prohlídky
v objektech s vysokým požárním
nebezpečím min. 1x za 3 měsíce
Tlakové zkoušky | CSN 73 0873 | 1x za rok
vodovodu
pro požární účely (před
začátkem a po skončení
zimního období)
zdroj: technická komise SMBD dne 29.7.2004, aktualizováno 10.4.2007